江苏现代畜牧科技园

智慧农场物联网管理系统招标书

一  招标单位：江苏现代畜牧科技园

二  招标方式：公开招标

三  招标内容

物联网控制平台软件1套(预留接口微信小程序)，物联网控制箱7台。

5台为8路环境控制箱（6路380V,2个变频，4个定频，功率≥2千瓦/每路；2路220V，）；

1台为8路水泵料线高压消毒机控制箱（4路380v，其中2路料线电机，功率≥3千瓦/每路；2路高压清洗机，功率≥10千瓦/每路；4路220V，2路水泵，功率≥1千瓦/每路；2路照明，功率≥1千瓦），

1台为8路粪污处理池控制箱（6路380V，污泥泵1路，搅拌泵1路，固液分离机1路，污水泵2路，清水泵1路，功率每路4千瓦，2路220V），功率≥1千瓦/每路。

四  招标参数要求

4.1 物联网控制平台软件1套(预留接口微信小程序)功能要求

4.1.1 数据采集显示界面：

4.1.1.1风机工作界面（显示每一组风机的工作状态【开，关】，每个控制箱8台风机，当前一共42个风机显示画面：开就高亮显示并且动画表示在旋转，绿色；关就用灰色表示，不旋转）

4.1.1.2温度（显示当时温度传感器瞬时数值，当前牧场一共有5个室内温度传感器，计划再装1个室外温度传感器，昨日平均温度，昨日最高温度，昨日最低温度，每20分钟获取一次数值，共12个温度显示界面）

4.1.1.3 湿度（显示当时湿度传感器瞬时数值，当前牧场一共有5个室内湿度传感器，计划再装1个室外湿度传感器，昨日平均湿度，昨日最高湿度，昨日最低湿度，本月平均湿度，本月最高湿度，本月最低湿度，每20分钟获取一次数值，共12个湿度显示界面）

4.1.1.4风速（显示当时风速传感器瞬时数值，当前牧场一共有5个室内风速传感器，计划再装1个室外风速传感器，昨日平均风速，昨日最高风速，昨日最低风速，本月平均风速，本月最高风速，本月最低风速，每20分钟获取一次数值，共12个风速显示界面：即5个室内瞬时风速，1个室外瞬时风速，6个统计风速）

4.1.1.5用水量（显示当日用水量、当周用水量、当月用水量，每20分钟获取一次数值，总用水量，共4个显示画面 ），水表传感器接入最后一个箱子

4.1.1.6用电量（显示当日用电量、当周用电量、当月用电量，总用电量每60分钟获取一次数值，共4个显示画面），电表传感器接入最后一个箱子

4.1.1.7门禁及消毒机：显示当前门禁状态，消毒机状态，共6个按钮，分为开、停、关，三种状态；每个门禁包括2个门，一套消毒机，可以接入2套通道门及消毒机。需要两台控制盒（控制盒另外采购）。

4.1.1.8用料量（显示当日用料量、当周用料量、当月用料量，累计（总用料量）用料量，共4个显示画面，每60分钟获取一次数值，共4个显示画面），用料量接入方式另外考虑。

4．1．1．9摄像头画面，一共40个摄像头，预留界面，未来接入。

4.1.2 设备控制及设置界面，分为风机42台（21路，一般2台接入一路）、料线2台、门禁系统4个门、照明2路、水泵【猪舍降温】2路、水泵【污水处理】6台、消毒机2台，摄像头、8行控制画面，每台设备有开关功能，设置规则功能（定时功能）。对温度、湿度等数据通过无线电信网络传递给数据处理系统，如果传感器上报的参数超标，系统出现阈值告警，并可以自动控制相关设备进行智能调节。

4.1.3 统计功能 显示每一类数据近7天，一个月和一年内走势图，并可以导出到XLS文件。

4.1.4 登录界面应具有可以设置密码功能，用来区分不同用户，同时管理员账号可以看到所有用户机器。

4.1.5 微信小程序初次年费由中标方支付，第二年起由甲方支付。

4.1.6 控制箱数据卡初次年费由中标方支付，第二年起由甲方支付。

4．2物联网控制箱参数要求

4．2．1

1、采集空气温度与湿度、风速3个环境参数；

2、可远程控制猪舍内部排风扇、水泵、日光灯、加热器等所有设备；

3、长期存储采集数据，可为专家系统指导种猪地精细化养殖提供数据支撑。

4．2．2

1、数据采集：对温度、湿度等数据通过无线电信网络传递给数据处理系统，如果传感器上报的参数超标，系统出现阈值告警，并可以自动控制相关设备进行智能调节。

2、远程控制：用户在任何时间、任何地点通过手机，均可实现对猪场内各种设备进行远程控制。

3、自动控制：用户可设置定时控制任务或数据触发阈值，系统也支持复杂任务策略的设置。

4、错误报警：系统允许用户制定自定义的数据范围，超出范围的错误情况会通过邮件及时提醒用户。

4．2．3 环境参数

4.2.3.1空气温度：范围-25℃~70℃，精度±0.2℃，分辨率0.1℃；

4.2.3.2空气湿度：范围0~100%，精度±3%，分辨率0.1%；

4.2.3.3主控模块：工业级主控板；具有热保护模块

4.2.3.4无线电信数据模块：可通过电信运营商网络与服务器连接，实时收发数据。

4.2.3.5变频模块 具备调节380v 风机功能。

4．2．4 外形要求

4.2.4.1、控制设备同时支持380V与220V设备电路控制，单路最大功率可达10KW；

4.2.4.2、控制设备应具备防雨能力，可安装于室外。

4.2.4.3．材质，SUS304不锈钢，一体成型，s型锁头。

4.2.4.4. 中标方须提供控制箱自带60厘米高镀锌方形支架，支架高度60厘米，宽度40厘米，长度60厘米，用来固定控制箱。

4.2.4.5.安装过程中产生的所有耗材、电缆、固定螺丝、标志牌由中标方负责提供（控制箱要编号并打上项目名称、项目组成员，执行期限等信息的标牌）。

4.2.4.6.室（箱）外天线要用玻璃胶固定，门锁为s型锁。

五  招标要求

1、物联网控制平台软件1套(预留接口微信小程序)，完成软件注册，取得软件著作权登记证书。

2、物联网控制箱完成安装，调式，连续运行1个月以上无故障。

六  投标文件要求

投标文件应包括下列内容：

1、从事计算机相关的公司，注册资金50万元以上；

2、按照软件、控制箱1，控制箱2，控制箱3分别报价，每项单价，总价，合计总价进行报价；

3、项目经理（项目负责人）及项目组成人员名单；

4、对维修更换等服务措施及有关事项的承诺；

5、其他有关的文字说明。

投标文件必须在封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章。并在封袋正面写明招标单位名称、工程名称及投标单位名称。

七  投标说明

本项目最高限价为9.8万。

八  投标时间

投标单位自行下载相关文件，在2020年9月11日9:30—10：00将投标文件送交至泰州市凤凰东路8号，江苏农牧科技职业学院凤凰校区行政楼418。

九  开标定标

1、评标原则：公开、公正、经济、合理。

2、学院组织计财处、监审处和相关专家进行开标评标，在全部满足招标文件要求前提下低价中标，拟中标单位报学院确定。

3、对未中标的单位，招标方不做任何解释。

十  付款方式

中标后签订合同完成3台控制箱开发及安装付中标价的30%,合同签订后4个月内完成软件著作权登记后付中标价65%，完成所有控制箱安装调试付款90%，剩余10%完成项目验收后由中标方打到甲方账号作为质保金，甲方付款至100%，合同签订后满一年后质量无问题退还保证金。

投标联系：贾老师，联系电话：0523-86158068。

技术咨询：高勤学  联系电话：18914542607

二〇二〇年九月一日